## ЭПУ
Приложение 3.1.
к закупочным документа
по переговорам №902-17/ПП-МТС
Раздел I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ПРИОРИТЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | Заявление о соответствии указать «Соответствует» или «Не соответствует» | Комментарии участника и ссылки на соответствующий раздел коммерческого предложения
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
ЭПУ мощностью свыше 8 кВт
1 | Предназначены для использования в системах телекоммуникаций для электропитания телекоммуникационного оборудования c номинальным напряжением 48В. |  | обязательно
2 | Электропитание осуществляется от 5-ти проводной сети (или ДГУ) трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В, частотой 50±2,5 Гц , с коэффициентом искажения синусоидальности кривой входного напряжения не хуже 10%, либо от 3-х проводной сети (или ДГУ) однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50±2,5 Гц , с коэффициентом искажения синусоидальности кривой входного напряжения не хуже 10%. |  | обязательно
3 | Номинальное выходное постоянное напряжение, В | 48 | обязательно
4 | Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 40,5-57 | обязательно
5 | Максимальные токи нагрузки, А , не менее | 250 (максимальная мощность 12 кВт без учета наращивания по п. 7) | обязательно
6 | Должна быть предусмотрена возможность установки дополнительных выпрямительных модулей, обеспечивающих наращивание выходного тока на величину не менее 70 А |  | обязательно
7 | ЭПУ должно комплектоваться выпрямительными блоками мощностью от 1,5 до 3кВт |  | обязательно
8 | Одновременное питание нагрузки и заряда (непрерывного подзаряда) АКБ. Ток заряда АКБ должен быть ограничен максимальным значением 4(120-180) |  | обязательно
9 | Количество подключаемых групп АКБ (емкость группы 120-180Ah), не менее | (таблица №1) | обязательно
10 | Схема контроля и коммутации ЭПУ должна обеспечивать автоматическое отключение АКБ при разряде ее ниже предельно допустимого значения 43 В (1,7-1,8 В на 2-х вольтовый элемент; 10,5 В на 12-ти вольтовый элемент), а также при перезаряде АКБ |  | обязательно
11 | Нагрузочная шина для подключения нагрузок должна иметь функцию отключения неприоритетной нагрузки в случае проподания внешнего питания и снижения емкости АКБ ниже 47В, а и так же быть рассчитана на установку не менее 15 автоматических выключателей (таблица №2) |  | обязательно
12 | Возможность работы с подключенными в буфере АКБ и без них |  | обязательно
13 | Принудительный запуск ЭПУ от АКБ (при отсутствии или кратковременном пропадании напряжения сети переменного тока) |  | обязательно
14 | Переключение на работу от АКБ при кратковременном пропадании или отсутствии внешнего энергоснабжения |  | обязательно
15 | Возможность выбора автоматического или ручного режимов заряда аккумуляторных батарей |  | обязательно
16 | Обеспечение регулировки ограничения тока заряда АКБ |  | обязательно
17 | Возможность горячей замены выпрямителей без отключения внешнего энергоснабжения |  | обязательно
18 | Обеспечение функции поэлементного контроля напряжения батарей до 24шт. включительно и автоматического тестирования |  | обязательно
19 | Автоматическое регулирование величины тока заряда АКБ и выходного напряжения в зависимости от температуры воздуха в помещении (термокомпенсация) |  | обязательно
20 | Отклонение выходного напряжения при допустимых изменениях тока нагрузки (0-100%), напряжения сети (фазное напряжение 176-290 В), частоты сети (47,5 – 52,5 Гц) | не более ±1% | обязательно
21 | Напряжение пульсации, измеренное на выходе устройства в любом рабочем режиме на активной нагрузке должно быть не более: |  | обязательно
- по псофометрическому значению - 2мВ
- по действующему значению суммы гармонических составляющих в диапазоне частот от 25Гц до 150кГц - 50мВ
- по действующему значению n-й гармонической составляющей в диапазоне частот до 300Гц включительно – не более 50мВ, выше 300Гц до 150кГц – 7мВ
Переходное отклонение выходного напряжения должно быть не более ±10% от установленного значения за время не более 100мс при скачкообразном изменении тока нагрузки на 50% от любого установленного значения
Устройство должно выдерживать без повреждений импульсные перенапряжения по каждой из фаз до 2000В длительностью до 50мкс
Индустриальные радиопомехи, создаваемые при работе устройства, не должны превышать значений, установленных ГОСТ 30428 для аппаратуры класса В
22 | КПД по мощности выпрямительных блоков, входящих в состав устройств питания, должен быть не ниже 98% при номинальном напряжении сети переменного тока и максимальной выходной мощности |  | обязательно
23 | ЭПУ должно сохранять работоспособность при изменении напряжения сети в диапазоне 125-290В, при этом в диапазоне 176-290В выходная мощность выпрямительного блока должна оставаться номинальной. Допускается линейное снижение выходной мощности устройства пропорционально падению входного напряжения ниже 176В. |  | обязательно
24 | ЭПУ должно автоматически восстанавливать работоспособность при восстановлении внешнего электроснабжения после его отключения (или выхода за пределы допустимых параметров) |  | обязательно
25 | ЭПУ должно обеспечивать включение в режиме ограничения мощности – “плавный старт” |  | обязательно
26 | ЭПУ должно обеспечивать защиту от перенапряжения, защиту от токовых перегрузок (ограничение выходного тока), защиту от короткого замыкания цепей АКБ, выходных цепей выпрямителей, выходных цепей нагрузки, защиту ЭПУ при выходе входного напряжения сети за допустимые пределы |  | обязательно
27 | ЭПУ должно обеспечивать равномерное распределение тока с точностью 10% от максимального значения каждого выпрямительного блока при изменении тока нагрузки от 10% до 100% максимального значения, селективность отключения любого выпрямителя, при повышении его выходного напряжения выше порогового значения (защита от перенапряжения на выходе), иметь функцию “Менеджер эффективности”, предполагающее автоматическое отключение недогруженных преобразователей и ротацию преобразователей. |  | обязательно
28 | Наличие функции самодиагностики, включающей индикацию и выдачу аварийных сообщений посредством релейных контактов при пропадании внешнего питания (все фазы) -”Сеть”, пропадании 1 из фаз, выхода выпрямителя из строя -“Выпрямители”, начала разряда АКБ - “ Разряд АКБ”, отключение АКБ от нагрузки - “ Отключение АКБ”, а также превышении температуры АКБ свыше 300С, аварийном отключении нагрузочных автоматических выключателей, отключении низкоприоритетной нагрузки, понижении или повышении выходного напряжения относительно допустимых уровней. |  | обязательно
29 | Наличие функции контроля напряжения на каждом элементе АКБ с выдачей аварийной сигнализации при его выходе за допустимые пределы (с возможностью программирования параметров АКБ, включая режим заряда АКБ повышенным напряжением) |  | обязательно
30 | Обеспечение мониторинга состояния и параметров основных элементов ЭПУ: выпрямительных блоков, контакторов, нагрузочных автоматических выключателей |  | обязательно
31 | Измерение, индикация (отображение) текущих значений напряжения и тока нагрузки, напряжения АКБ, контроль тока заряда АКБ, температура внутри шкафа. |  | обязательно
32 | Функция программирования параметров с панели контроллера |  | обязательно
33 | Функция контроля перекоса напряжения по группам АКБ с выдачей аварийной сигнализации |  | обязательно
34 | Тип исполнения электропитающих установок (табл. 1) |  | обязательно
35 | Шкаф должен иметь отсек с днищем и одной полкой с регулировкой по высоте для размещения АКБ (Приложение №1). |  | обязательно
Максимальная нагрузка на полку и днище шкафа - не менее 300 кг;
Количество полок – одна.
Шаг регулировки по высоте – 25 - 45 мм.
Исполнение шкафа должно быть одностороннего обслуживания «распашные створки».
36 | В верхней части ЭПУ должны располагаться клеммы, шины, автоматические выключатели защиты для подключения к устройству сети переменного тока, нагрузок и 4-х групп акумуляторных батарей. Конструкция устройства должна обеспечить удобство и безопасность подключения и отключения внешних цепей |  | обязательно
37 | Исполнение шкафа | Класс защиты не ниже IP45, температурный диапазон - 10 ÷ +50 оС, с относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +250С. Наружные двери для проведения обслуживания должны быть оборудованы петлями (закрываться ключом) и расположены с лицевой стороны стойки питания. Наличие диф датчика перепада давления. | обязательно
38 | Охлаждение оборудования | Принудительное, воздушное встроенными вентиляторами с термостатами управления. | обязательно
39 | Среднее время наработки на отказ, ч., не менее | 150000 | обязательно
40 | Среднее время восстановления, ч., не более | 1 | обязательно
41 | Срок службы, лет, не менене | 20 | обязательно
42 | Болт для заземления корпуса должен быть размещен в верхней части каркаса устройства в соответствии с требованиями нормативных документов. Возле болта должен быть помещен знак заземления |  | обязательно
43 | Изоляция электрических цепей относительно корпуса и цепей между собой должна выдерживать в течении 1 минуты испытательное напряжение переменного тока частотой 50Гц, указанное в табл.3. |  | обязательно
44 | Электрическое сопротивление изоляции цепей, Мом, не менее | 20 – в нормальных климатических условиях | обязательно
5 – при температуре +450С
45 | Автоматические выключатели сети и клеммы “Фаза”, ”N” должны быть надежно закрыты для исключения возможности поражения персонала электрическим током при обслуживании устройства в процессе эксплуатации. |  | обязательно
46 | Эквивалентный уровень аккустических шумов, создаваемых устройством на расстоянии 1м, не должны превышать 60дБ |  | обязательно
47 | Устройство должно быть рассчитано на непрерывную работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала. |  | обязательно
48 | На поверхности устройства должна быть прикреплена табличка предприятия-изготовителя, содержащая: |  | обязательно
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя
-код устройства
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя
-год выпуска
Устройство должно соответствовать требованиям по упаковке, транспортированию и хранению существующих стандартов
49 | Длина соединительных кабелей для подключения термодатчиков и датчиков контроля уровня напряжения элементов АКБ, м, не менее | 4 | обязательно
50 | Длина медных соединительных кабелей сечением 35 мм2 с соответствующими клеммами для подключения групп АКБ, м, не менее | 4 | обязательно
51 | Вес установки со встроенным аккумуляторным шкафом без аккумуляторных батарей, кг, не более | 100 | обязательно
52 | Встроенный аккумуляторный шкаф должен выдерживать вес устанавливаемых батарей, кг, не менее | 600 | обязательно
53 | Минимальная комплектация автоматическими выключателями (см. табл. 2) |  | обязательно
54 | В состав предложения должна входить техническая документация на предлагаемое оборудование (включая инструкцию по монтажу, эксплуатации). |  | обязательно
55 | Наличие возможности дистанционного контроля напряжения на каждом элементе АКБ (возможность установки пределов просадки напряжения на группе АКБ (DC 48V ), наличие защиты группы АКБ от глубокого разряда), проведение дистанционного разряда АКБ на существующую нагрузку. |  | обязательно
Требования к гарантии
1. | Срок гарантийных обязательств поставщика будет исчисляться с даты подписания акта о соответствии товарно-материальных ценностей по качеству, поступивших на склад |  | обязательно
2. | Срок гарантии с даты подписания акта о соответствии товарно-материальных ценностей по качеству, поступивших на склад (не менее 5 лет) |  | обязательно
3. | Участник обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) товара (его частей), устранение дефектов и недостатков. |  | обязательно
4. | Участник обязуется оказывать послегарантийный ремонт оборудования в течение 7 лет по истечении гарантийных обязательств. |  | обязательно
5 | Участник должен предоставить стоимость ремонта отдельных блоков закупаемого оборудования в постгарантийный период |  | Указать данные
Таблица 1
№ п.п. | Мощность, кВт | Тип и количество АКБ, устанавливаемых внутри ЭПУ | Габариты внешние, мм | Габариты аккумуляторных батарей (длина х ширина х высота), мм | Высота внутреннего отделения (шкафа) для АКБ, мм, не менее
1 | 12 | 12-ти вольтовые горизонтально располагаемые элементы – 4 шт.; емкость 180 Ач | высота – не более 1950; | 560х132х340 | 1000
|  |  | ширина – 600; | (устанавливаются по 4 шт. на полку)
глубина - 600
Таблица 2
Батарейная цепь |  | Нагрузочная цепь
Автоматические выключатели, шт. |  | Количество автоматических выключателей заданного номинала, шт.
100А - 4шт. |  | 100А - 2шт., 63А - 4шт., 40А - 2шт., 25А - 2шт., 10А - 5шт.
Таблица 3
Рабочее напряжение, В |  | Испытательное напряжение, В (действующее значение)
380, в нормальных климатических условиях |  | 2000
380, при повышенной влажности |  | 1500
380, при пониженном давлении |  | 1000
220, в нормальных климатических условиях |  | 1500
220, при пониженном давлении |  | 500
Цепи постоянного напряжения до 100В, в нормальных климатических условиях |  | 500
________________________ |  | _____________ |  | /______________/
Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О.
МП